|  | Приложение №1 к котировочной документации Утверждаю Главный врач ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград» _____________Л.М. Сиглаева м.п. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку и  монтаж кондиционеров

1.Общие требования

1.1. Поставка и монтаж  кондиционеров осуществляются  по  адресу Летняя,1                    ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»

1.2. Сроки поставки и  монтажа кондиционеров:

- срок поставки: не позднее 5-ти календарных дней с момента заключения договора

- срок монтажа: не позднее  10-ти календарных дней с момента начала работ

1.3. Работы по монтажу кондиционеров должны производиться постоянным квалифицированным и обученным штатным персоналом.

2.Требовани к поставке кондиционеров

2.1. Спецификация:

| Наименование | Кол-во, шт. | Площадь помещения, Этажность |
| --- | --- | --- |
| сплит-система, тип инверторный | 1 | Площадь кондиционирования помещения – 13,6 кв. м.; высота потолка – 3,20 м. Этажность – 3 этаж |
| сплит-система, тип инверторный | 1 | Площадь кондиционирования помещения – 12,9 кв.м.; высота потолка – 3,20 м. Этажность – 2 этаж |
| сплит-система, с зимним комплектом | 1 | Площадь кондиционирования помещения – 4,0 (Четыре) кв.м.; высота потолка – 3, 0 м. Этажность – 1 этаж, монтаж без автовышки. Серверная, без окон, вентиляция – есть, общая потребляемая мощность серверов – 3 кВт. |
| сплит-система, тип инверторный | 1 | Площадь кондиционирования помещения – 22,5 кв.м., высота потолка – 2,85 м. Этажность – 4 этаж |

2.2. Технические характеристики:

| Сплит-система, тип инверторный – 3 шт. |
| --- |
| Инверторный компрессор |  | наличие |
| Класс/коэффициент энергоэффективности (EER) |  | А/3,21 |
| Производительность охлаждение, кВт | не менее | 2,15 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | не более | 0,665 |
| Рабочий ток при охлаждении, А | не более | 3 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха при охлаждении, ° С | не более | 0 |
|  | не менее | 43 |
| Производительность обогрев, кВт | не менее | 2,25 |
| Потребляемая мощность обогрев, кВт | не более | 0,6 |
| Рабочий ток при обогреве, А | не более | 2,7 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха при обогреве, ° С | не более | -15 |
|  | не менее | 24 |
| Осушение, л/ч | не менее | 0,8 |
| Количество скоростей вентилятора внутреннего блока | не менее | 5 |
| Цвет внутреннего блока |  | белый |
| Уровень шума, внутренний блок ,дБ(А) | не более | 23,5 |
| Уровень шума, внешний блок ,дБ(А) | не более | 47,5 |
| Расход воздуха, внутренний блок, min, м³/ч | не менее | 380 |
| Расход воздуха, внутренний блок, max, м³/ч | не менее | 600 |
| Напряжение электропитания, В | не менее | 220 |
| Хладагент R32 |  | наличие |
| Размер внутреннего блока (ДхВхГ), мм | не более | 745х270х214 |
| Вес внутреннего блока, кг | не более | 7 |
| Размер внешнего блока (ДхВхГ), мм | не более | 660х482х240 |
| Вес внешнего блока, кг | не более | 20,5 |
| Максимальная длина трассы, м | не менее | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | не менее | 8 |
| Диаметр труб жидкости, дюйм |  | 1/4 |
| Диаметр труб газ, дюйм |  | 3/8 |
| Устойчивость к перепаду напряжения |  | наличие |
| Свето прозрачный пластик |  | наличие |
| Режим SLEEP |  | наличие |
| Режим SUPER |  | наличие |
| Двусторонее подключение дренажа |  | наличие |
| Функция самоочистки |  | наличие |
| MIRAGE-дисплей |  | наличие |
| Авторестарт |  | наличие |
| Система самодиагностики и защиты |  | наличие |
| Таймер |  | наличие |
| Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи |  | наличие |
| Функция IFreel |  | наличие |
| Индикация утечки хладогента |  | наличие |

| Сплит-система, с зимним комплектом – 1 шт. |
| --- |
| Класс/коэффициент энергоэффективности (EER) |  | А/3,21 |
| Производительность охлаждение, кВт | не менее | 3,7 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | не более | 1,152 |
| Рабочий ток при охлаждении, А | не более | 5 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха при охлаждении, ° С | не более | 21 |
|  | не менее | 43 |
| Производительность обогрев, кВт | не менее | 3,75 |
| Потребляемая мощность обогрев, кВт | не более | 1,037 |
| Рабочий ток при обогреве, А | не более | 4,6 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха при обогреве, ° С | не более | -10 |
|  | не менее | 24 |
| Осушение, л/ч | не менее | 1 |
| Количество скоростей вентилятора внутреннего блока | не менее | 5 |
| Цвет внутреннего блока |  | белый |
| Уровень шума, внутренний блок ,дБ(А) | не более | 32 |
| Уровень шума, внешний блок ,дБ(А) | не более | 37 |
| Расход воздуха, внутренний блок, min, м³/ч | не менее | 350 |
| Расход воздуха, внутренний блок, max, м³/ч | не менее | 600 |
| Напряжение электропитания, В | не менее | 220 |
| Хладагент R 410A |  | наличие |
| Размер внутреннего блока (ДхВхГ), мм | не более | 880х275х207 |
| Вес внутреннего блока, кг | не более | 8,4 |
| Размер внешнего блока (ДхВхГ), мм | не более | 715х482х240 |
| Вес внешнего блока, кг | не более | 27 |
| Максимальная длина трассы, м | не менее | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | не менее | 8 |
| Диаметр труб жидкости, дюйм | не менее | 1/4 |
| Диаметр труб газ, дюйм | не менее | 1/2 |
| Устойчивость к перепаду напряжения |  | наличие |
| Свето прозрачный пластик |  | наличие |
| Режим SLEEP |  | наличие |
| Режим SUPER |  | наличие |
| Двусторонее подключение дренажа |  | наличие |
| Функция самоочистки |  | наличие |
| MIRAGE-дисплей |  | наличие |
| Авторестарт |  | наличие |
| Система самодиагностики и защиты |  | наличие |
| Таймер |  | наличие |
| Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи |  | наличие |
| Функция IFreel |  | наличие |
| Индикация утечки хладогента |  | наличие |
| Зимний комплект |  | наличие |

2.3. На кондиционеры устанавливается гарантия не менее 12 месяцев и выдается гарантийный талон. В гарантийном талоне должен быть указан перечень комплектующих, на которые распространяется указанная гарантия без технического облуживания в течение гарантийного срока эксплуатации.

2.4. Кондиционеры должны иметь сертификаты соответствия требования системы сертификации ГОСТ государственных стандартов РФ. Поставляемая с оборудованием документация должна включать инструкцию по эксплуатации на русском языке.

3.Требования к монтажу кондиционеров

3.1. Работы по монтажу, подключению электропитания и наладке оборудования выполняются материалами и техническими средствами Поставщика и включаются в стоимость монтажа, которая подразделяется в соответствии с мощностями кондиционера по охлаждению и отражается в представляемой Поставщиком  в составе Заявки.

3.2. При установке кондиционеров Поставщик должен предусмотреть длину коммуникаций (трубопровод+флекс+электрокабель+дренаж). В процессе монтажа кондиционера выполняются следующие операции:

- крепление внешнего и внутреннего блоков сплит-системы;

- пробивка отверстий в стене;

- монтаж фреоновых трубопроводов (в т.ч. в коробе);

- монтаж электрического кабеля (в т.ч. в коробе);

- установка автоматов защиты, подключения к действующей электросети;

- удаление воздуха из фреоновых трубопроводов;

- дозаправка хладагентом (до 1 кг);

- тестовый запуск кондиционера

3.3. Крепление блоков кондиционера. Внутренний блок сплит-систем должен устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований и дизайна помещения. Крепеж осуществляется строго по уровню. Монтаж внешнего блока Сплит-системы производится на достаточно прочной стене в месте, удобном для последующего сервисного обслуживания. Для его крепления используются специальные кронштейны и болты. Расположение внешнего блока Сплит-системы не должно нарушать архитектурный облик здания. Наружные блоки кондиционеров при настенном монтаже должны быть закреплены на кронштейнах при монтаже на крыше – на подставках. При производстве работ с привлечением «промышленных альпинистов» согласовать допуск специалистов на кровлю здания с инженерной службой, службой охраны, а также принять меры обеспечения безопасности на прилегающих территориях.

3.4. Пробивка отверстий. Для сверления используется перфоратор с буром 45-100мм. Отверстия сверлиться с наклоном вниз к наружной стене без разрушения фасада. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке кондиционеров, Поставщик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный интерьеру помещения, возмещается Поставщиком. При проведении монтажных работ в отремонтированных помещениях используют пылесосы и защитные чехлы. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе установочно-монтажных работ, подлежат уборке и вывозу Поставщиком и за его счет.

3.5. Монтаж фреоновых трубопроводов. Трубопровод укладывается в декоративный короб, или прячется за потолочное пространство с креплением к потолку. Нарезка, изгиб, очистка кромок и развальцовка труб производятся с помощью специальных инструментов (труборезов, трубогибов,  шабровок и вальцовок). В некоторых случаях может потребоваться пайка. Неаккуратное использование декоративных коробов и порча интерьера помещения и фасада здания устраняется за счет Исполнителя. При прохождении трассы хладагента под подшивным потолком, она должна быть закреплена и изолирована сертифицированной тепло-пароизоляцией.

3.6. Монтаж электрических соединений, дренажного трубопровода. Внутри помещения фреоновый трубопровод, электрический кабель и дренажный шланг укладываются, чаще всего вместе (в коробе). Не допускать заломов и порывов дренажного шланга при протаскивании через отверстие в стене, не допускать касания его оголенных частей трубопровода. Отверстие в стене после укладки этого «пучка» заполняется теплоизолятором во избежание промерзания воды и появления сквозняков в помещении. Конденсат от оборудования должен быть выведен наружу, существующие дренажные системы или стояки канализации. Электропровод должен быть одет в гофр рукав.

3.7. Удаление влаги и воздуха из трубопровода. Система должна быть очищена от этих компонентов для этого трубопровод тщательно вакуумируется с использованием вакуумного насоса.

3.8. Тестовый запуск кондиционера. После запуска работа кондиционера тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры напряжения в сети, энергопотребление кондиционера, давление хладагента, температура на входе и выходе из внутреннего блока. При необходимости производится зарядка или стравливание хладагента. По окончанию работ предъявить смонтированное оборудование представителю Заказчика.

Инженер ____________________ Д.Ю. Калмыков